## 水槽診断結果報告書
様式1 水槽診断結果報告書
報告書ＮＯ．
|  |  | 殿 | [6 empty] | 年 月 日
水槽診断結果報告書
水槽の耐震診断・劣化診断について、結果を下記にご報告いたします。
建物の名称
住 所
| 管 理 者 | 氏 名
住 所
| 対 象 水 槽 | 用 途
メーカー名
|  | 水 槽 型 式 | □一体成形型 |  |  |  |  | □ 球形 □ 円筒 □ 角形
|  |  | □パネル式ボルト組立形 |  |  |  |  | □ 角形
|  | サ イ ズ |  | × |  | × |  | Ｈ
|  | 容 量 |  |  |  | ｍ３
| 診 断 士 | 会 社 名
氏 名
住 所
ＴＥＬ．
|  | 診断実施日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 登 録 番 号 | ＮＯ．
総 合 所 見
日本給水タンク工業会

## 耐震診断
様式2 水槽診断書
水 槽 診 断 書
[6 empty] | 作成日 |  | 年 | 月 | 日
会社名
作成者
登録番号
1/2
依頼者名
件 名 |  |  |  |  | 建物用途
所 在 地
水槽の概要 | 設置年 | 年 | サイズ | × × |  |  | 容量 | ｍ３
| 耐 震 | 0.3 ・ 2/3 ・ 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 |  |  |  |  | 保温 | 単板 ・複合板
| 用 途 | 受水槽 ・高置水槽 ・その他（ ）
| 種 類 | □パネル式ボルト組立形 □一体型 □その他（ ）
| 設置場所 | 上層階／屋上／塔屋 ・中間階／地階、１階 ・屋外
架台の種類 | 形 状 | 平架台 ・ 高架台 |  |  | 仕上げ | 溶融亜鉛めっき ・ 塗装 ・ その他
アンカーボルト | 種 類 | 埋め込み ・ 後打ち |  |  | サイズ | M12・M16・M20 |  | 数量
（耐震診断）
診 断 項 目 | 診 断 項 目 | [7 empty] | 耐震適否
本 体 の 仕 様 | 1.本体の耐震仕様はよいか | [7 empty] | 適 ・不適
| 2.本体の傾きはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 3.異常な変形、撓みはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 4.亀裂、損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
接続配管 | 5.変位吸収継手が使用されているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 6.変位吸収継手に劣化や損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 7.変位吸収継手の近くで配管は固定されているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 8.長い配管の場合、中間に支持を取っているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 9.水槽内部配管は堅固に支持固定されているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 10.緊急遮断弁などの配慮はなされているか | [7 empty] | 適 ・不適
機器類・付属品類 | 11.機器類・付属品類に腐食劣化や損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
の取付状態 | 12.機器類・付属品類は緩みなく堅固に取り付けられているか | [7 empty] | 適 ・不適
架台 | 13.構成部材は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 14.異常なねじれや傾きはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 15.架台上面のレベルは出ているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 16.腐食などの劣化や損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
据付ボルト | 17.サイズ・本数は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 18.腐食などの劣化はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 19.据え付けボルトのゆるみはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
コンクリート基礎 | 20.躯体と一体構造になっているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 21.形状、安定性、基礎巾はよいか | [7 empty] | 適 ・不適
| 22.異常な割れ、亀裂、傾きなどはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
基礎へのアンカー ボルト | 23.サイズ、本数は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 24.アンカーボルトの緩みはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 25.レベル調整ライナーの未挿入はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 26.腐食などの劣化はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
コメント
□耐震機能は十分です。
□耐震機能は不十分です。
耐震適否で不適または有が1つでもあれば不十分とします。
日本給水タンク工業会

## 劣化診断（パネル形）
（劣化診断） |  | パネル式ボルト組立型 | [7 empty] | 2/2
部位 |  | 診断項目 | 判定基準による判定値 |  |  |  |  | 重要度 | 点数 | 処置方法
槽本体 | 天板・側板 底板パネル （外面） | 1. 変形の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4 |  | ・パネルの交換、 ・補修または塗装
|  | 2. ひび割れ、亀裂の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4
|  | 3. 表面劣化度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4
|  | 4. 汚れ | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
| マンホール | 5. ハッチのがた・破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・ハッチの交換
|  | 6. パッキンの脱落・破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・パッキンの交換
|  | 7. 施錠の錆付・破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・錠前の取付，交換
水槽外部 | 補強材 | 8. 錆状態の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・補強材、ボルトの交換又は補修
|  | 9. 変形の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2
|  | 10. ボルトの錆付、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
| 取出口 | 11. 変形、傾きの有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2 |  | ・補修又は交換
|  | 12. 漏水状態の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2
| 外梯子 | 13. 錆付、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・交換
| 電極座 | 14. カバーの破損 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
| 通気管 | 15. 防虫網の破損 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
水槽内部 | 内部補強材 | 16. 錆、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・補強材、ボルトの交換又は補修
|  | 17. 変形の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
|  | 18. ボルトの錆付、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
| 内梯子 | 19. 破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 1 |  | ・内梯子の交換
組立ボルト | 外部ボルト | 20. 錆付、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・外部ボルトの交換又は増し締め
|  | 21. 締付可否 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2
| 内部ボルト | 22. 錆付、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・内部ボルトの交換又は増し締め
|  | 23. 締付可否 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2
シール材 |  | 24. 漏水状況の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4 |  | ・シール材の交換
架台 |  | 25. 錆び状態の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・レベル修正 ・ボルトの交換
|  | 26. 傾きの状況、程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 1
|  | 27.組立ボルトの 錆付、破損の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
アンカーボルト |  | 28. 錆付、破損の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・補修又は交換
合計
（判定基準）
劣化状態 5：ひどい 3：ややひどい 1：現在問題なし
（保全診断処置）
最終評価は診断評価点数（判定値×重要度の合計）と設置年数で現状維持、更新計画、更新を評価する。
備考
日本給水タンク工業会
診断評価
更新計画
更 新
部分補修又は現状維持
設置年数
１２年
１５年
更新計画
更 新
部分補修又は現状維持
174
111
該当する項目にㇾ点を記入
該当する項目にㇾ点を記入

## 劣化診断（一体型球形円筒形）
（劣化診断） |  | 一体型 （円筒形、球形、内部補強なし角形） | [7 empty] | 2/2
部位 |  | 診断項目 | 判定基準による判定値 |  |  |  |  | 重要度 | 点数 | 処置方法
槽本体 | 天板・側板 底板パネル （外面） | 1. 変形の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4 |  | ・本体の部分補修または塗装
|  | 2. ひび割れ、亀裂の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4
|  | 3. 表面劣化度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 4
|  | 4. 汚れ | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
| マンホール | 5. ハッチのがた・破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・ハッチ、パッキン、錠前の交換
|  | 6. パッキンの脱落・破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
|  | 7. 施錠の錆付・破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
水槽外部 | 取出口 | 8. 変形、傾きの有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2 |  | ・補修又は交換
|  | 9. 漏水状態の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 2
| 外梯子 | 10. 錆付、破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・交換
| 電極座 | 11. カバーの破損 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
| 通気管 | 12. 防虫網の破損 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
水槽内部 | 内梯子 | 13. 破損の有無 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 1 |  | ・内梯子の交換
架台 |  | 14. 錆び状態の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・レベル修正 ・ボルトの交換
|  | 15. 傾きの状況、程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 1
|  | 16.組立ボルトの 錆付、破損の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3
アンカーボルト |  | 17. 錆付、破損の程度 | 5 | ・ | 3 | ・ | 1 | 3 |  | ・補修又は交換
合計
（判定基準）
劣化状態 5：ひどい 3：ややひどい 1：現在問題なし
（保全診断処置）
最終評価は診断評価点数（判定値×重要度の合計）と設置年数で現状維持、更新計画、更新を評価する。
備考
日本給水タンク工業会
診断評価
更新計画
更 新
部分補修又は現状維持
設置年数
１２年
１５年
更新計画
更 新
部分補修又は現状維持
１０６
６７
該当する項目にㇾ点を記入
該当する項目にㇾ点を記入